
建设项目竣工环境保护

验收监测表

编号 YNFY2014090

项目名称：芒市创伤骨科医院门诊住院综合大楼建设项目
委托单位：德宏州芒市创伤骨科医院

云南方源科技有限公司
2015年1月
[image: image9.png]e e =] 0;.

S e e

e e e e = e =T 1]

STt ,r‘\ T ‘\“ T 157 i\‘ i 15
=l e =l e = e =l = Te=l = Te=l

B e e el




 项目名称：芒市创伤骨科医院门诊住院综合大楼建设项目

委托单位：德宏州芒市创伤骨科医院
编制单位：云南方源科技有限公司

项目类型：竣工环境保护验收监测表

	项目负责人
	

	报告编制人
	

	监测分析人员
	

	校     核
	

	审     核
	

	批     准
	



[image: image1.jpg]


     [image: image2.jpg]



             医院全景                                  医院沙池

[image: image3.jpg]


     [image: image4.jpg]



        生活、办公垃圾收集点                             食堂沉淀池

[image: image5.jpg]


     [image: image6.jpg]



                化粪池                                        消毒间

[image: image7.jpg]



医院污水处理系统在线监测间

[image: image8.jpg]



                                医疗废弃物暂存间

目    录

4

前言

5

一、建设项目名称及监测依据

7

二、工程基本情况

9

三、污染物产出流程（附示意图）：

10

四、主要污染源、污染物处理和排放流程

12

五、废水监测结果

13

六、噪声及工况监测结果

14

七、环保检查结果

18

八、验收监测结论及建议

20

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表



前言

芒市创伤骨科医院门诊住院综合大楼建设项目由德宏州芒市创伤骨科医院建设，项目位于德宏州芒市天龙街，项目占地面积6600平方米、建筑面积5900平方米、总投资800万元。项目建设有以下部门：门诊部、住院部、检验科、放射科、护理部、医务科、档案室、保卫科、总务科。总体建筑为四层框架结构综合大楼。

2008年，德宏州芒市创伤骨科医院委托云南省德宏州环境科学研究所进行环境影响评价工作并编制了《芒市创伤骨科医院门诊住院综合大楼建设项目环境影响报告表》，2008年11月17日，德宏州环保局出具了《德宏州环保局准予行政许可决定书》（德环许准[2008]58号）同意项目进行建设。2013年9月26日货的了德宏州环保局试运行批复（德环发[2013]278号）。

医院开始进行相关环保验收工作。2013年8月8日，医院CT项目获得验收批复。自此后，医院开始落实医院污水的处理工作，开始安装建设污水处理及在线监测系统。2014年10月13日获得了医院水污染源在线监测系统验收通过批复（德环监[2014]141号）。根据医院提供的信息，医院没有及时完成环保验收工作的原因，主要是水处理系统的落实和水系统的调试紧张缓慢。

2014年8月，德宏州芒市创伤骨科医院委托云南方源科技有限公司对芒市创伤骨科医院门诊住院综合大楼建设项目进行竣工环境保护验收监测。我单位于2014年9月24日～9月25日对项目进行了现场监测，鉴于检测结果的不稳定，院方联系水处理及在线监测系统运营方进行调试，2015年1月5日~6日采样分析，根据检测结果和环保检查，根据现场监测情况、样品分析结果，编制本《建设项目竣工环境保护验收监测报告表》。
一、建设项目名称及监测依据

	建设项目名称
	芒市创伤骨科医院门诊住院综合大楼建设项目

	建设单位名称
	德宏州芒市创伤骨科医院

	建设项目主管部门
	德宏州环保局

	建设项目性质
	新建（ √  ）改扩建（    ）技改（    ）  

	主要产品名称

设计生产能力

实际生产能力
	设计：芒市创伤骨科医院门诊住院综合大楼建设项目由德宏州芒市创伤骨科医院建设，项目位于德宏州芒市天龙街，项目占地面积6600平方米、建筑面积5900平方米、总投资800万元。项目建设有以下部门：门诊部、住院部、检验科、放射科、护理部、医务科、档案室、保卫科、总务科。总体建筑为四层框架结构综合大楼。

实际：项目实际建设内容与环评一致。

	环评时间
	2008年
	开工日期
	2008年 

	投入试生产时间
	2013.09.26~2013.12.26
	现场监测时间
	2014年9月24日~25日
2015年1月5日~6日

	环评报告表

审批部门
	德宏州环保局
	环评报告表

编制单位
	云南省德宏州环境科学研究所

	环保设施

设计单位
	贵州长城科技有限公司
	环保设施

施工单位
	贵州长城科技有限公司

	投资总概算

（万元）
	800
	环保投资总概算

（万元）
	18.5
	比例
	1.94%

	实际总投资

（万元）
	800
	实际环保投资

（万元）
	18.5
	比例
	1.94%

	验收监测

依据
	1、国家环保总局令第13号（2001）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；

2、国家环保总局（环发〔2000〕38号）《关于建设项目环境保护设施竣工验监测管理有关问题的通知》；

3、国家环保总局《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》；

4、《芒市创伤骨科医院门诊住院综合大楼建设项目环境影响评价报告表》；

5、德宏州环保局《德宏州环保局准予行政许可决定书》（德环许准[2008]58号）；

6、德宏州芒市创伤骨科医院《监测业务委托协议书》。

	验收监测

执行标准

标号、级别
	1、 项目废水经项目污水处理系统处理后达到GB18466-2005《医疗机构污水排放标准》2类标准，即：：pH6-9、化学需氧量≤60mg/L、五日生化需氧量≤20mg/L、石油类≤5mg/L、氨氮≤15mg/L、粪大肠菌群≤500个/L、阴离子表面活性剂≤5mg/L、挥发酚≤0.5mg/L、总余氯≤0.5mg/L。

2、 噪声执行GB3096-2008《城市环境区域噪声》1类标准，即昼间≤55dB（A），夜间≤45dB（A）。


二、工程基本情况

1、建设单位名称：德宏州芒市创伤骨科医院
2、项目性质：新建
3、地理位置：德宏州芒市天龙街

4、建设规模及内容：

    芒市创伤骨科医院门诊住院综合大楼建设项目由德宏州芒市创伤骨科医院建设，项目位于德宏州芒市天龙街，项目占地面积6600平方米、建筑面积5900平方米、总投资800万元。项目建设有以下部门：门诊部、住院部、检验科、放射科、护理部、医务科、档案室、保卫科、总务科。总体建筑为四层框架结构综合大楼，共有病床96张。

项目主体工程主要建设内容见表2-1，主要设备见表2-2。

表2-1  主要建设内容一览表
	序号
	工程类别
	工程名称
	建设内容

	1
	主体工程
综合大楼布局
	1F
	挂号室、护士站、治疗室、注射室、观察室、抢救室、换洗室、卫生间、药房、诊断间4间、换药室、配电室、库房、号诊台

	
	
	1F辅楼
	办公室、护士站、心电图室、B超室、化验室、生化室、功能室、配电室、库房、杂物间

	
	
	2F
	办公室、护士站、治疗室、换药室、病房16间、开水房、卫生间

	
	
	2F辅楼
	病房14间配电室、库房、电梯

	
	
	3F
	ICU室、护士站、治疗室、换药室、病房16间、开水房、卫生间

	
	
	3F辅楼
	手术室、通道、跟意识、办公室、器械室、配电室、电梯

	
	
	4F
	办公室、会议室、客房2间、档案室、医务科、财务科、库房、卫生间、花园

	
	
	4F辅楼
	电梯机房、库房

	2
	公用工程
	给水系统
	医院用水来源于城市自来水管网

	
	
	排水系统
	医院废水精处理后达标外排

	3
	环保工程
	污水处理系统
	由贵州长城科技有限公司设计安装

	
	
	在线监测系统
	由云南晨怡弘宇环保科技有限公司运营

	
	
	化粪池
	1个，用于污水的预处理


表2-2  项目主要设备一览表

	序号
	设备名称
	数量

（台/套）
	序号
	设备名称
	数量

（台/套）

	1
	B超
	2
	9
	肌点图
	1

	2
	血球分析仪
	1
	10
	动脉测定仪
	1

	3
	尿分析仪
	1
	11
	麻醉剂
	1

	4
	生化仪
	1
	12
	无影灯
	1

	5
	心电图
	2
	13
	电刀
	2

	6
	监护仪
	10
	14
	30WA移动式x光机
	1

	7
	除颤仪
	1
	15
	200WA移动式x光机
	1

	8
	C型X光机
	1
	16
	其他
	若干


5、投资：

项目总投资800万元，其中环保投资18.5万元，环保投资占总投资比例1.94%，环保投资详见表2-3。
表2-3  项目环保投资一览表

	序号
	项目名称
	详情
	投资额（万元）

	1
	污水防治
	污水处理设备及在线监测系统和运营维护
	12

	2
	辐射防治
	医院CT防护措施
	3

	3
	厂区绿化
	医院区域绿化
	3

	4
	油烟净化器
	食堂油烟净化
	0.5

	总投资
	18.5


6、项目工作制度

项目共有职工70人、年工作365天。

三、污染物产出流程（附示意图）
	项目运营产污环节详见图3-1。







    注：    代表废水采样点。


     


四、主要污染源、污染物处理和排放流程

	1 废水

本项目产生的废水主要为医疗废水和生活废水。

医疗废水主要来自于诊疗室、化验室、病房、手术室等。生活废水主要来自于化粪池、食堂废水，根据环评估算结果项目满负荷时期每日排水最大量为33.12t，所有废水经过污水处理系统处理之后达到GB18466-2005《医疗机构污水排放标准》2类标准统一排入芒市大河。

1.1废水处理

根据环评要求项目设置日处理量为80吨/天的污水处理设施、工艺流程如下：过滤-调节-导流快速沉淀分离-曝气-生物过滤-砂过滤-消毒，以上工艺满足环评要求。

1.2监测

根据项目环评批复的要求，本次竣工验收监测在污水排出口处设置1个监测点；监测因子定为：pH、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、氨氮、粪大肠菌群、悬浮物、细菌总数、阴离子表面活性剂、挥发酚、总余氯；监测频次为连续采样2天，每天采样3次。2014年9月24日～9月25日，对项目进行了现场监测，鉴于检测结果的不稳定，院方联系水处理及在线监测系统运营方进行调试，2015年1月5日~6日进行二次采样监测。
2噪声

项目产生的噪声主要来道路交通噪声、周边企业噪声、人员活动产生的社会活动噪声。

2.1监测

本次验收监测在项目区设置4个监测点，在东南西北四个厂界各设1个监测点；监测频次连续采样2天，昼、夜间各监测1次。

3电磁辐射
项目的x光机使用时产生少量电磁辐射，根据环评要求项目使用生产电磁辐射设备的主治医师均取得相应的上岗证，所有设备均按照国家要求进行定期检验，且2013年8月8日通过了德宏州环保局的验收。

4废气
项目废气主要来自于食堂油烟、项目食堂已经安装油烟净化器、通过净化后达标排放。

5固体废物

本项目的固体废物主要来自于医疗垃圾、生活垃圾、污水处理系统产生的污泥。其中生活垃圾设垃圾桶收集后委托环卫部门清运处置；污水沉淀池产生的污泥以及医疗废物根据环评中要求交由德宏州医废中心处置。综上所述，项目固体废弃物处置率达到100%。



五、废水监测结果
1、2014年9月24日~25日废水监测结果

	日期

样品编号

项目
	2014.09.24
	2014.09.25
	执行标准
	达标情况

	pH
（无量纲）
	7.3
	7.3
	7.2
	7.3
	7.4
	7.3
	6-9
	达标

	粪大肠菌群
(个/L)
	310
	230
	410
	440
	370
	340
	500
	达标

	五日生化需氧量（mg/L）
	17.1
	11.2
	13.9
	17.7
	13.9
	18.0
	20
	达标

	氨氮
（mg/L）
	12.0
	13.1
	11.3
	11.8
	12.8
	12.4
	15
	达标

	石油类
（mg/L）
	0.19
	0.23
	0.27
	0.18
	0.13
	0.25
	5
	达标

	化学需氧量
（mg/L）
	57
	51
	56
	55
	54
	57
	60
	达标

	悬浮物

（mg/L）
	4
	4
	5
	4
	6
	4
	20
	达标

	挥发酚
（mg/L）
	0.009
	0.009
	0.008
	0.006
	0.006
	0.005
	0.5
	达标

	总余氯
（mg/L）
	0.134
	0.188
	0.170
	0.205
	0.134
	0.152
	0.5
	达标

	阴离子表面活性剂（mg/L）
	3.60
	3.56
	3.52
	3.62
	3.60
	3.50
	8
	达标

	细菌总数
（个/L）
	1.08×104
	9.8×103
	1.2×104
	1.08×104
	9.6×103
	9.8×103
	-
	-

	备注
	1、 项目废水经项目污水处理系统处理后达到GB18466-2005《医疗机构污水排放标准》2类标准，即：：pH6-9、化学需氧量≤60mg/L、五日生化需氧量≤20mg/L、石油类≤5mg/L、氨氮≤15mg/L、粪大肠菌群≤500个/L、阴离子表面活性剂≤5mg/L、挥发酚≤0.5mg/L、总余氯≤0.5mg/L，悬浮物≤20mg/L。

2、 由于本次检测结果和院方的在线监测系统的检测结果出现较大偏差，经院方委托在线监测系统运营方调试以后，再次采样监测。


	日期

项目
	2015.01.05
	2015.01.06
	执行标准
	达标情况

	pH
（无量纲）
	7.4
	7.3
	7.4
	7.3
	7.3
	7.4
	6-9
	达标

	粪大肠菌群
(个/L)
	270
	230
	380
	420
	360
	330
	500
	达标

	五日生化需氧量（mg/L）
	16.8
	10.9
	14.2
	17.1
	13.6
	17.8
	20
	达标

	氨氮
（mg/L）
	11.7
	14.9
	12.7
	10.7
	13.2
	12.7
	15
	达标

	石油类
（mg/L）
	0.18
	0.22
	0.26
	0.18
	0.14
	0.24
	5
	达标

	化学需氧量
（mg/L）
	49.6
	51
	50.4
	55.2
	53.4
	55.1
	60
	达标

	悬浮物

（mg/L）
	5
	4
	5
	5
	6
	4
	20
	达标

	挥发酚
（mg/L）
	0.008
	0.008
	0.008
	0.005
	0.005
	0.006
	0.5
	达标

	总余氯
（mg/L）
	0.146
	0.176
	0.168
	0.201
	0.137
	0.148
	0.5
	达标

	阴离子表面活性剂（mg/L）
	3.58
	3.61
	3.55
	3.47
	3.72
	3.63
	8
	达标

	备注
	1、项目废水经项目污水处理系统处理后达到GB18466-2005《医疗机构污水排放标准》2类标准，即：：pH6-9、化学需氧量≤60mg/L、五日生化需氧量≤20mg/L、石油类≤5mg/L、氨氮≤15mg/L、粪大肠菌群≤500个/L、阴离子表面活性剂≤5mg/L、挥发酚≤0.5mg/L、总余氯≤0.5mg/L，悬浮物≤20mg/L。

2、由于2014年9月份的检测结果和院方的在线监测系统的检测结果出现较大偏差，经院方委托在线监测系统运营方调试以后，再次采样监测，得到本检测结果。


2、2015年1月5日~6日废水监测结果

六、噪声及工况监测结果

	序号
	检测地点
	2014.09.26

昼间
	2014.09.26

夜间
	2014.09.27

昼间
	2014.09.27

夜间

	1
	边界南面1#
	59.4
	43.4
	58.2
	44.6

	2
	边界东面2#
	50.5
	41.0
	52.1
	41.5

	3
	边界北面3#
	49.7
	41.7
	50.9
	40.9

	4
	边界西面4#
	55.5
	44.2
	56.3
	43.8

	执行标准
	55
	45
	55
	45

	达标情况
	东面、北面达标
西面、南面超标
	达标
	东面、北面达标
西面、南面超标
	达标

	备  注
	项目噪声执行GB3096-2008《城市环境区域噪声》1类标准，即昼间≤55dB（A），夜间≤45dB（A）。

边界南面、西面临路、临近其他企业，昼间噪声背景值较高、不予扣除、夜间监测已扣除背景突发噪声源。


七、环保检查结果
	废水处置

根据环评要求项目设置日处理量为80吨/天的污水处理设施、工艺流程如下：过滤-调节-导流快速沉淀分离-曝气-生物过滤-砂过滤-消毒，根据监测结果显示外排废水满足环评批复要求。

废气处置

项目废气主要来自于食堂油烟，项目食堂已经安装油烟净化器，通过净化后达标排放。

噪声防治

根据监测结果显示边界南面、西面临路、临近其他企业昼间噪声背景值较高、不予扣除部分超标、夜间监测除背景突发噪声源后均达标。

辐射防治

项目的x光机使用时产生少量电磁辐射，根据环评要求项目使用生产电磁辐射设备的主治医师均取得相应的上岗证，所有设备均按照国家要求进行定期检验。

固体废弃物综合利用处理
本项目的固体废物主要来自于医疗垃圾、生活垃圾、污水处理系统产生的污泥。其中生活垃圾设垃圾桶收集后委托环卫部门清运处置；污水沉淀池产生的污泥以及医疗废物根据环评中要求交由德宏州医废中心处置。综上所述，项目固体废弃物处置率达到100%。
生态恢复措施及恢复情况：

项目绿化面积合理布置，有利于抑尘降噪、净化空气和改善周围环境质量。

环保管理制度及人员责任分工：

院方安排了专职人员负责环保工作。
监测手段及人员配置：
院方安装了水污染源在线监测系统，用于实时监测外排污水水质，配备1名专职人员负责该系统的运行，在线监测系统的运营及维护由云南晨怡弘宇环保科技有限公司负责。

是否发生了扰民和污染事故

项目建设并运行至今未发生污染事故和扰民投诉。

应急计划：

编制了环境污染应急预案。

存在问题：

项目的医疗废弃物处理能够进一步完善，实行装运联单登记。

其它：

无。




环评和环评批复要求、实际建设落实情况对照表
	序号
	环评和环评批复要求
	实际情况
	落实情况

	1
	该项目产生的废水经处理后达到废水经项目污水处理系统处理后达到GB18466-2005《医疗机构污水排放标准》2类标准后方可排入市政官网、市政管网未接通前需要设置污水处理站处理达标后方可外拍。
	目前市政管网未接通，废水经项目污水处理系统处理后达到GB18466-2005《医疗机构污水排放标准》2类标准，即：pH6-9、化学需氧量≤60mg/L、五日生化需氧量≤20mg/L、石油类≤5mg/L、氨氮≤15mg/L、粪大肠菌群≤500个/L、阴离子表面活性剂≤5mg/L、挥发酚≤0.5mg/L、总余氯≤0.5mg/L。
	已

落

实

	2
	医院必须加强对外界的噪音防治、医院内区域噪声执行GB3096-2008《城市环境区域噪声》1类标准，即昼间≤55dB（A），夜间≤45dB（A）。
	据监测结果显示边界南面、西面临路、临近其他企业昼间噪声背景值较高，不予扣除部分超标，夜间监测除背景突发噪声源后均达标。
	基

本

已

落

实

	3
	垃圾统一分类收集、定期运至垃圾场进行无害化处理，对于医疗废弃物在德宏州医废中心处置建设完毕之前由医院统一收集储存、待德宏州医废中心处置建成之后统一交由其处理。
	本项目的固体废物主要来自于医疗垃圾、生活垃圾、污水处理系统产生的污泥。其中生活垃圾设垃圾桶收集后委托环卫部门清运处置；污水沉淀池产生的污泥以及医疗废物根据环评中要求交由德宏州医废中心处置。
	已

落

实

	4
	必须设置一个规范排水口、并安装在线监测设备。
	已设置一个规范排水口、并安装南京鸿恺环保科技有限公司的在线监测设备，该在线系统由云南晨怡弘宇环保科技有限公司负责运营和维护。
	已

落

实

	5
	加强对放射源的管理，并纳入《环境污染事故应急预案》
	项目的x光机使用时产生少量电磁辐射，根据环评要求项目使用生产电磁辐射设备的主治医师均取得相应的上岗证，所有设备均按照国家要求进行定期检验。与2013年8月8日通过德宏州环保局的验收。
	基

本

落

实

	6
	认真落实环保资金投入，严格按照《环评报告》中要求执行
	已按照环评要求执行。
	落实

	7
	项目建设过程中，应严格执行环保“三同时制度”，项目建设完成后，向德宏州环保局申报环保设施竣工验收，经验收合格后方可正式投入运行。
	项目在建设过程中严格执行“三同时”，已向德宏州环保局申请验收。
	落实


八、验收监测结论及建议
	验收监测结论

1废水验收监测结论

废水经项目污水处理系统处理后达到GB18466-2005《医疗机构污水排放标准》2类标准，即：pH6-9、化学需氧量≤60mg/L、五日生化需氧量≤20mg/L、石油类≤5mg/L、氨氮≤15mg/L、粪大肠菌群≤500个/L、阴离子表面活性剂≤5mg/L、挥发酚≤0.5mg/L、总余氯≤0.5mg/L后排放。

2厂界噪声验收结论

根据监测结果显示项目区域内基本满足噪声GB3096-2008《城市环境区域噪声》1类标准，即昼间≤55dB（A），夜间≤45dB（A）。
3固体废弃物验收结论

本项目的固体废物主要来自于医疗垃圾、生活垃圾、污水处理系统产生的污泥。其中生活垃圾设垃圾桶收集后委托环卫部门清运处置；污水沉淀池产生的污泥以及医疗废物根据环评中要求交由德宏州医废中心处置。

4环境辐射验收结论

项目的X光机使用时产生少量电磁辐射，根据环评要求项目使用生产电磁辐射设备的主治医师均取得相应的上岗证，所有设备均按照国家要求进行定期检验。2013年8月8日已通过德宏州环保局的验收。

5环境管理检查

芒市创伤骨科医院门诊住院综合大楼建设项目《环评》及管理部门批复等文件资料齐全，企业在建设中基本落实了环评及批复的要求。在项目建设的各阶段，均执行了建设项目环境保护管理的相关法规和“三同时”制度，手续基本完备，满足环境管理的要求。

6监测期间工况

项目总共设有病床96张，监测期间入院率为96张全满，工况条件超过75%满足验收要求，监测期间所有污染设施、环保设施正常运行满足监测要求。

7验收监测总结论

芒市创伤骨科医院门诊住院综合大楼建设项目自立项到投入试运行的全过程，能够执行环保管理各项规章制度；落实环评及批复提出的环保对策措施和建议；设施运转正常；管理措施得当，符合国家有关规定和环保管理要求。

根据验收监测结果，本项目生活废水经污水处理系统处理后达到GB18466-2005《医疗机构污水排放标准》2类标准，即：pH6-9、化学需氧量≤60mg/L、五日生化需氧量≤20mg/L、石油类≤5mg/L、氨氮≤15mg/L、粪大肠菌群≤500个/L、阴离子表面活性剂≤5mg/L、挥发酚≤0.5mg/L、总余氯≤0.5mg/L后排放。
噪声基本达到GB3096-2008《城市环境区域噪声》1类标准，即昼间≤55dB（A），夜间≤45dB（A）。

项目固体废弃物已按照环评及批复中的对策措施进行了有效控制，各环保设施均正常稳定运行。总体上该项目具备项目竣工环境保护验收的条件，满足项目竣工环境保护验收的要求。

要求和建议

1、进一步完善医疗废弃物的管理和处理，落实医疗废弃物转运联单制度；             

2、强化环保意识，加强对员工的管理和培训，落实和完善环境管理规章制度，保证员工的操作规范和安全；
3、加强对生产设备、环保设施的维护和保养；

4、加强与在线监测系统运营维护方的沟通，确保在线监测结果正确有效；
5、加强噪音的消减工作。



建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）: 云南方源科技有限公司                  填表人（签字）:                         项目经办人（签字）:

	建

设

项

目
	项目名称
	芒市创伤骨科医院门诊住院综合大楼建设项目
	建设地点
	德宏州芒市天龙街

	
	行业类别
	非传染病医院
	建设性质
	√新建         □ 改扩建         □技术改造

	
	设计生产能力
	96张病床
	建设项目开日期
	2008
	实际生产能力
	96张病床
	投入试运行日期
	-

	
	投资总概算（万元）
	800
	环保投资总概算（万元）
	18.5
	所占比例 （%）
	1.94

	
	环 评 审 批 部 门
	德宏州环保局
	批准文号
	德环许准[2008]58号
	批准时间
	2009.5.27

	
	初步设计审批部门
	
	批准文号
	
	批准时间
	

	
	环保验收审批部门
	德宏州环保局
	批准文号
	
	批准时间
	

	
	环保设施设计单位
	
	环保设施施工单位
	南京鸿恺环保科技有限公司  
	环保设施监测单位
	云南方源科技有限公司

	
	实际总投资（万元）
	800
	实际环保投资（万元）
	18.5
	所占比例 （%）
	1.94

	
	废水治理（万元）
	12
	废气治理（万元）
	0.5
	噪声治理（万元）
	 -
	固废治理（万元）
	-
	绿化及生态（万元）
	3
	其它（万元）
	3
	

	
	新增废水处理设施能力
	  
	新增废气处理设施能力
	     
	年平均工作时
	2400h/a

	建    设    单    位
	德宏州芒市创伤骨科医院
	邮政编码
	-
	联   系   电   话
	13988200236
	环 评 单 位
	德宏州环境科学研究所

	污染物排放达标与总量控制

（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度

（2）
	本期工程允许排放浓度

（3）
	本期工程

产生量

（4）
	本期工程自身削减量

（5）
	本期工程实际排放量

（6）
	本期工程核定排放量

（7）
	本期工程

“以新带老”削

减量（8）
	全厂实际

排放总量

（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡

替代削减量

（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	
	
	
	1.2
	0
	1.2
	1.2
	0
	1.2
	
	
	+1.2

	
	COD
	0
	60
	55
	0.66
	0
	0.66
	0.66
	0
	0.66
	
	
	+0.66

	
	氨氮
	0
	15
	12
	0.14
	0
	0.14
	0.66
	0
	0.66
	
	
	+0.14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与本项目有关的其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。 2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。 3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废水排放量——万标立方米／年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年。  

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目总平面布置图

附件
1、 委托协议书；

2、 《德宏州环保局准予行政许可决定书》（德环许准[2008]58号）；
3、 环评报告审批意见；

4、 医疗废物处置合同；

5、 项目试运行批复；

6、 水污染源水质在线监测系统验收意见；

7、 水污染源在线监测系统运营维护合同；

8、 医院CT室环保验收批复（德环发【2013】232号）；

9、 在线监测设备检测报告；

10、 项目环保工作开展情况说明；

11、 云南方源科技有限公司检测报告YNFY2014092301；

12、 云南方源科技有限公司检测报告YNFY2015 011304。

№：





№：





№：





噪声、粉尘、固废








施工建设期间





废液、固废、噪声








污水处理





废水





治疗





达标排放





噪声








出院





图3-1  项目运营产污环节点图








入院





竣工









