

德环发〔2016〕286号

德宏州环境保护局关于110kV芒线变接入系统线路工程竣工环境保护验收的批复

云南电网公司德宏供电局：

2016年12月7日，德宏州环境保护局组织在盈江对110kV芒线变接入系统线路工程进行环境保护验收，结合验收意见，现批复如下：
一、工程基本情况

110kV芒线变接入系统线路工程位于盈江县。主要建设内容为： A回线路（即110kV革芒线）和B回线路（即110kV允龙线芒线T线）。

（1）A回：起于大盈江三级电站，止于AN43号杆塔，线路长度14.835km，均为架空线路，单回，共43基杆塔。

（2）B回：起于与A回的T接塔AN32，止于110kV允龙佳线在芒允变的终端塔，为架空单回路、电缆混合。

①架空线路起于与A回的T接塔，止于BN01号杆塔，共7基杆塔，线路长度2.835km。

②电缆线路起于BN01号杆塔，止于110kV允龙佳线在芒允变的终端塔，线路长度550m。

（3）大盈江三级电站扩建1个110kV出线间隔。

110kV芒线变接入系统线路工程环境影响报告表由中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所承担。2015年12月4日德宏州环保局对《110kV芒线变接入系统线路工程环境影响报告表》进行了批复（德环发[2015]222号），批准该项目建设。工程于2016年1月6日开工，2016年4月1日竣工投入试运营。工程概算总投资为1918万元，实际总投资1740.6万元，实际环保投资22.30万元，占总投资的1.28%。

二、环保执行情况

该工程建设前期环保审查、审批手续齐全。项目建设过程中基本落实了施工期的环境保护措施，运营期的环境保护设施已按批准的环境影响报告表及批复要求与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。运营单位环境保护管理机构健全，环保规章制度较完善。

三、验收调查结果

1、生态环境

本工程输电线路永久占地主要是塔基占地。由于塔基建成后周围及中央仍可耕种，因此对农业生态环境影响很小。现场踏勘发现，塔基植被恢复良好。线路在跨越林区时，已按照相关设计规范进行架设，输电线路建设对生态的影响较小。

从现场踏勘情况看，建设单位根据环评、水保的要求在工程中采取了相应的水土保持、生态恢复等措施以及管理措施。通过现场踏勘、资料参阅分析可知，项目建设对生态环境影响较小。

2、电磁环境

调查单位会同四川省创晖德盛环境检测有限公司于2016年11月4日~11月5日在输电线路达到正常运行的负荷，对已建成的110kV芒线变接入系统线路工程进行了电磁环境影响监测工作。监测结果表明：

（1）敏感点

本工程调查范围内输电线路沿线敏感点的工频电场强度最大值为0.01137kV/m，工频磁感应强度最大值为0.085μT，分别满足4 kV/m、100μT的验收标准要求。

（2）输电线路

110kV革芒线（即A回线路）断面监测，工频电场强度最大值为0.2820kV/m，工频磁场强度最大值为0.186μT，分别满足4 kV/m、100μT的验收标准要求。

（3）大盈江三级电站110kV间隔扩建

大盈江三级电站110kV扩建间隔处围墙外的工频电场强度为0.08864kV/m，工频磁感应强度为0.102μT，分别满足4 kV/m、100μT的验收标准要求。

针对本项目B回线路，经类比分析，B回线路工频电场强度、工频磁感应强度分别满足4 kV/m、100μT的验收标准要求。

3、声环境

1）本工程敏感点噪声昼间监测最大值为44.6dB (A)，夜间监测值最大值为41.3dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类标准要求。

（2）输电线路下方噪声昼间监测值最大值为45.6dB(A)，夜间监测值最大值为41.4dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类标准要求。

（3）大盈江三级电站110kV间隔扩建处噪声昼间监测最大值为47.5dB(A)，夜间监测最大值为45.5dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4、其它

本工程运行期不产生废水、固体废物、废气，对周围环境影响较小。

四、验收结论

该工程执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及批复文件提出的生态保护及污染防治措施，符合环境保护验收条件，与会人员均同意该工程通过环境保护验收。

五、要求

1、为防止将来有居民建筑物进入电力设施保护区，建议建设单位尽快将输电线路路径向当地政府城乡规划主管部门汇报，通过规划控制手段有效遏制未来新建建筑物进入电力设施保护区，并加强对居民宣传。

2、每年委托有资质的单位对项目的工频电场、工频磁场、噪声等进行一次常规监测，做好工程巡查，出现环保问题及时妥善解决并报告环境保护部门。

3、加强对巡线人员的环保培训和管理，提高对野生动物和生态环境保护意识。

 4、加强对输变电线路周围公众的环境保护宣传教育工作和安全管理工作。

德宏州环境保护局

                                  2016年12月26日

发：盈江县环保局

德宏州环境保护局办公室                  2016年12月26日印发

PAGE  
—6—


