	项目名称
	盈江县城市生活垃圾渗滤液处理工程
	建设地点
	县城以北约8km处乌咩山
	建设单位
	盈江县住房和城乡规划建设局

	验收监测（调查）报告类型
	验收监测报告
	验收监测（调查）机构
	云南浩辰环保科技有限公司

	项目概况

	2005年10月，盈江县住房和城乡规划建设局委托云南省环保产业科技开发中心编制完成了《云南省盈江县城市生活垃圾处理工程环境影响报告书》。2005年11月，云南省环保厅下发了《云南省环境保护局准予行政许可决定书》对该项目进行环保行政许可。项目于2010年4月开工建设，垃圾填埋场主体工程于2013年2月建设完成并投入运行，项目建设过程中增加了渗滤液处理站的建设，建设单位于2011年委托云南新世纪环境保护有限公司编制了《盈江县城市生活垃圾处理厂渗滤液处理工程环境影响补充报告》，云南省环境保护厅于2011年4月以《云南省环境保护厅关于盈江县城市生活垃圾渗滤液处理工程环境影响补充报告的批复》（云环审【2011】76号）同意该项目实施。
建设了一污水处理站，污水处理站占地511㎡，处理车间建筑面积394㎡，渗滤液处理站实际处理规模100m³/d，处理工艺为：MBR+纳滤+RO污水处理工艺。
项目于2015年8月开始施工，本项目于2017年1月完成设备安装调试，2017年3月向环保部门申请渗滤液处理站试运行。项目设计单位为云南省城乡规划设计院、监理单位为云南工程监理有限公司、环保设备采购单位为江苏维尔利环保科技股份有限公司。

	环保措施落实情况

	1、 污水
    项目渗滤液处理工艺使用“MBR+纳滤+RO污水处理工艺”处理工艺满足《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范》中“生物处理+深度处理”的技术要求。其处理工艺反渗透、纳滤过程中将产生一定量的浓水，其中反渗透浓水含有大量盐类，这类浓水送入曝气池再次处理。纳滤系统浓水中含有大量的有机物、高浓度盐等，纳滤系统浓水送入垃圾填埋场通过蒸发、自然降解后消耗，根据实际调查本项目运行过程中产生的污水均不对外排放。
2、 噪声
    项目噪声源来自于鼓风机，风机噪声通过安装减震垫并通过距离衰减对厂界噪声影响较小，由于本项目周边200m范围内无声环境保护目标，因此污水处理站运行噪声对周围声环境影响较小。
3、 固废 

渗滤液处理站运行过程产生的固废包括：污泥、反渗透膜、纳滤膜、在线监测废液。
污泥经浓缩后一部分回用至MBR调节污泥浓度，一部分运至垃圾填埋场填埋，目前项目已产生的5t污泥已全部运至垃圾填埋场安全填埋。反渗透膜材质为聚丙烯酰胺、纳滤膜材质为聚酰胺，经查询《国家危险废物名录》上述材质均不属于危险废物，废弃反渗透膜、纳滤膜均运至垃圾填埋场安全填埋。目前项目属于运行期未产生废弃的反渗透膜、纳滤膜。项目污水处理站在线监测系统产生的废液含有Cr6+属于危险废物，目前该废液由已委托云南大地丰源环境有限公司进行清运、处理。
4、 废气
由于渗滤液处理站产生的恶臭源强远远小于垃圾填埋场的恶臭源，且污水处理站距离厂界较远，本项目产生的恶臭对周围影响较小。


	拟审批意见

	拟审批意见
	　同意审批

	


