德环审〔2022〕1-1号

德宏州生态环境局

关于年产1.5万吨酵母抽提物绿色制造项目环境影响报告书的批复

安琪酵母（德宏）有限公司：

你公司报批的《年产1.5万吨酵母抽提物绿色制造项目环境影响报告书》收悉，结合《年产1.5万吨酵母抽提物绿色制造项目环境影响报告书的技术评估意见》，经研究，现批复如下：

一、项目概况

（一）项目立项情况

2021年3月23日，陇川县发展和改革局以“陇发改备案〔2021〕15号”文件核发了投资项目备案证，同意该项目备案。项目代码：2103-533124-04-01-971080。

（二）项目基本情况

项目位于陇川工业园区糖化工产业片区，安琪酵母（德宏）有限公司现有老厂东侧，中心地理坐标东经97°52′48.51″，北纬24°15′30.61″，占地面积140亩（93333.80m2）。新建抽提物发酵车间、干燥车间、成品仓库、糖蜜原料仓储罐区、循环冷却水塔、环保处理系统（污水处理站、废气异味治理）、水供给设施、配电设施、锅炉供汽设施、危险品和危废暂存区、办公楼、厂区硬化绿化等，形成年产1.5万吨酵母抽提物产能规模。项目总投资42508.94万元，其中环保投资9694万元，占总投资的22.80%。

该项目不涉及生态保护红线、自然保护区、风景名胜区和集中饮用水水源地保护区等环境敏感区，符合云南陇川工业园区总体规划。在全面落实环境影响报告书提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目污染物可达标排放，项目建设和运营的不良环境影响可以得到减缓和控制。我局同意环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施。

二、项目建设和生产过程中应重点做好的工作

（一）《年产1.5万吨酵母抽提物绿色制造项目环境影响报告书》作为该项目建设和运行过程中环境管理的依据，你单位必须严格落实《报告书》中提出的各项污染防治及生态环境保护措施。

（二）加强施工期大气污染防治。对施工现场实行合理化管理，建筑材料统一堆放，砂石料堆场应用土工布遮盖，水泥尽量设置于单独的房间内，定期对施工场地洒水降尘，减少扬尘产生；项目施工运输必须加盖封闭运输，减少抛洒，并及时清扫施工路面上泼洒的尘土。

（三）加强施工期水环境污染防治。施工期应优先完成区内外雨水截流沟，在地势较低处设置初期雨水收集池，初期雨水经收集后，回用于混凝土养护或洒水降尘，施工废水经临时沉淀池进行沉淀处理后，回用于施工工序，不外排。

（四）加强施工期噪声污染防治。合理安排施工时间，施工期选用低噪声设备，科学合理地安排施工工序、优化施工方式，严禁在22：00-6：00期间施工，避免在同一时间集中使用大量的施工机械设备。合理布置施工作业面，尽量将产噪设备设置在远离环境保护目标的一侧，确保施工场界达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（五）加强施工期固废管理。施工产生的弃方经收集后运至指定地点堆存；建筑垃圾应对其进行分类集中堆存，能回收利用部分收集后回收利用，余下无回收价值的送往指定的建筑垃圾堆放场所，禁止四处乱堆乱倒建筑垃圾；生活垃圾统一规范收集后，运至景罕镇交由环卫工人清运，妥善处置，不得随意丢弃。

（六）该项目运营期必须修建完善的雨污分流系统，停用原有污水总排口，将污水总排口设置于南宛河（贺蚌河与其交汇口上游200m处）；该项目新建的污水处理站处理规模不得小于4000m3/d，处理工艺均采用IC厌氧-好氧活性污泥法。该项目产生的生产、生活废水经新建的污水处理站处理达到《酵母工业水污染物排放标准》（GB25462-2010）表2中的直接排放标准后，排入现有项目的污水排放管道，由新建的污水总排口排放至南宛河。

严格按照《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995） 和《关于印发排放口标志牌技术规格的通知》等有关规定，在污水排放口附近醒目处设置污水排放口标志牌；在污水处理站出水口处设置在线监测设备，并与生态环境部门监控系统联网，实时监控外排水水质情况，确保污水稳定达标排放，杜绝事故性排放。

（七）落实废气污染防治措施，确保各环节产生的大气污染物达标排放。项目新建1台35t/h的燃煤锅炉，其燃烧产生的烟气采用低氮燃烧+SNCR+电袋除尘+石灰-石膏法湿法脱硫工艺处理，与现有项目锅炉共用的1根80m高排气筒排空，除尘效率不低于99.7%；项目新建1台5t/h的沼气锅炉，项目沼气经过Fe2O3•H2O脱硫处理后用作沼气锅炉的燃料，氧化铁脱硫效率不能低于90%，产生的沼气锅炉废气通过1根15m高、内径为0.6m的排气筒排放。锅炉废气排放浓度必须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2的燃煤锅炉的污染物排放控制要求；在烟气出口安装1套在线监测设备，并与生态环境部门监控系统联网。

酵母抽提物干燥过程设置有4套干燥设备，干燥尾气中的颗粒物采用4套高效旋风除尘+4套水膜除尘器（并联）收集处理后，每套除尘器配套1台风量为6000m3/h的风机将干燥废气分别引至1根高35m、内径为1.0m的排气筒排空。高效旋风除尘器除尘效率不低于80%，水膜除尘器除尘效率不低于85%，干燥废气排放浓度必须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级排放标准限值。

加强无组织排放废气污染控制。发酵过程产生的发酵废气采用 “管束除雾塔+两级洗涤+高温灭活”二级治理；污水处理站恶臭气体采用碱液吸收处理；糖蜜罐自身发酵废气经自然扩散及项目周边绿化带净化吸收。该项目应确保厂界无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级新改扩建标准。

（八）运营期合理布置厂区高噪声设备，加强厂区绿化工作，通过采取选用低噪设备，通过减振、构筑物隔声、安装消声器，定期对设备进行维修保养，避免故障运行，运输车辆减速慢行、控制载重量、禁鸣等相关降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准要求，项目敏感点声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准要求。

（九）加强固体废物分类收集、贮存、综合利用和妥善处置。危险废物的暂存场所必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求进行建设和管理；危险废物分类收集、贮存、转移必须建立完善的管理台账，并做好记录，存档备查。废机油、检验废液及化学品包装物分别收集后暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

项目一般固废的暂存场所必须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设管理，贮存、处置场应设置围档结构及顶棚等防止粉尘污染及散乱堆放等措施，做到“防风、防雨、防渗漏”。脱硫石膏、锅炉除尘器下灰和锅炉灰渣外售至水泥厂用于水泥制造，并与当地建材公司签订意向性的协议；酵母抽提物干燥除尘器下灰收集后回用；分离糖渣、浓缩醪液废渣和污水处理站污泥外运至有机肥厂制生物有机肥；废弃包装材料和除尘废旧布袋统一收集后外售给回收单位；软水制备废离子交换树脂和生活垃圾委托景罕镇环卫部门进行清理。

（十）严格落实厂区分区防渗措施。委托有资质的单位对照项目重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，分别按照防渗层的要求进行防渗处理，避免污染物渗漏造成污染。防渗工程建设须在监理部门的监理下进行，对防渗工程各工序进行现场施工监理、录像、记录并存档。对污水处理站、污水管线、糖蜜罐、固体废物贮存场所等重点防渗区域，按照等效粘土防渗层Mb≥6.0米，渗透系数K≤1.0×10-7厘米/秒的技术要求进行防渗处理；厂房等区域等一般防渗区域，按照等效粘土防渗层Mb≥1.5米，渗透系数K≤1.0×10-7厘米/秒的技术要求进行防渗处理。库房等简单防渗区，地面采用混凝土硬化处理。

（十一）加强环境管理，认真落实环境风险防范措施。在运营期必须严格落实环境风险防范提出的各项措施，制定突发环境事件应急预案，报生态环境部门备案；加强应急演练，建立完善应急报告制度，落实应急物资和经费，并与有关部门共同做好联防联控。厂区西南侧厂界（下游）设置一口污染监测井，并委托有资质的环境监测机构定期对地下水进行监测，防止环境风险事故发生；厂区设置一个容积不小于4500m3的事故应急池，并配套建设事故废水导流沟，日常保持空置状态，在废水无法处理回用的非正常情况下必须停产检修，保障故障时废水不外排。

（十二）按照《报告书》中的环境监测计划以及相关标准和技术规范要求，制定项目污染物排放和周边环境质量自行监测方案，报生态环境部门备案，并认真组织实施，发现异常立即停产，及时查明原因，采取有效控制措施并向当地人民政府及有关部门报告。同时，按照环境信息公开相关规定，主动向社会公开污染物排放等相关信息。

三、根据《陇川县人民政府关于安琪酵母（德宏）有限公司年产1.5万吨酵母抽提物绿色制造项目主要污染物排放总量指标的意见》，该项目主要污染物排放总量指标初步核定为：化学需氧量130.13t/a，氨氮8.24t/a，总量由《陇川县南宛河主要污染物削减方案（2021-2022年）》中的重点项目实施后的减排量中获得，故该项目必须在陇川县南宛河主要污染物削减方案中的重点项目投产运营后方可投入运行；二氧化硫115.84t/a、氮氧化物129.85t/a，从陇川县二氧化硫、氮氧化物排放总量指标中调节。

四、进一步优化设计，加强管理，提高清洁生产水平。该建设项目环境影响报告书经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化的，经调查属于重大变动的应当重新报批项目的环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。环境影响报告书自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、施工期环境监理纳入工程监理内容，并委托有资质的环境监测机构及时开展施工期环境监测工作。严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。

六、你公司在启动生产设施或者在实际排污之前，应按照《排污许可管理条例》《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号）等相关法律法规的规定，向我局申领排污许可证，并对环境保护设施运行情况和建设项目对环境的影响进行监测，确保污染物排放符合国家和地方有关污染物排放标准和排污许可等相关管理规定；严格按照《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关规定，自行组织开展该项目配套环境保护设施的竣工环境保护验收工作，经验收合格后项目方可正式投入运行，并按照要求登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、你公司应在收到批复20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送至德宏州生态环境局陇川分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

请德宏州生态环境局陇川分局和德宏州环境监察支队负责该项目的环境执法现场监察和日常监督管理。

德宏州生态环境局

2022年1月30日

（此件主动公开）

发：州生态环境局陇川分局，州环境监察支队。

德宏州生态环境局办公室               2022年1月30日印发