德环审〔2026〕1-18号

德宏州生态环境局关于盈江县400m3液化石油气储配站项目环境影响报告表的批复

云南省德宏州华友边境贸易有限责任公司：

你公司报送的《盈江县400m3液化石油气储配站项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、项目概况及总体意见

项目（项目代码：2502-533100-04-01-453941）位于盈江县平原镇，总用地面积29128.41m2，总建筑面积2724.48m2。主要建设内容包括储罐区（设3台100m3液化石油气地上卧式储罐、1台50m3液化石油气地上卧式储罐、1台50m3残液地上卧式储罐）、卸车台、机泵房、灌瓶间、瓶库、消防设施、办公生活设施及配套环保工程。项目年灌瓶设计规模3000吨，不涉及运输配送。项目总投资2302.28万元，其中环保投资70万元，占总投资的3.04%。

项目符合国家产业政策，选址满足德宏州生态环境分区管控要求。在全面落实《报告表》及本批复提出的各项污染防治和环境风险防范措施后，项目建设及运营对环境的不利影响可得到有效缓解和控制。我局原则同意该项目按照《报告表》所列建设内容、规模、地点、生产工艺及环境保护对策措施进行建设。

二、项目建设与运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。严格落实建筑施工“六个百分百”扬尘防治措施，规范设置施工围挡，堆放物料有效遮盖，并加强洒水降尘。合理安排施工时间，优化施工布局，选用低噪声施工设备，避免高噪声设备同时作业，强化运输车辆管理，确保施工场界噪声达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。施工废水经隔油沉淀处理后全部回用于施工过程，不得外排。建筑垃圾分类收集并资源化利用，不可利用部分运至指定建筑垃圾处置场所，严禁随意倾倒。施工人员生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运处置。

（二）严格落实大气污染防治措施。运营期卸车、灌装、倒灌等工序须采用密闭管道输送，利用气相平衡管原理控制废气产生，确保回收处理效率。烃泵出口管道应设置安全回流阀。加强操作人员业务培训，严格按照行业操作规程作业，最大限度减少跑冒滴漏。 储罐须设置压力检测、超高液位报警和紧急切断阀等设施。液化石油气罐区、烃泵房、灌瓶间周围、槽车装卸口、钢瓶检测间等须安装可燃气体浓度报警装置，并设置压力上限报警系统，发生泄漏应立即启动报警并关闭阀门，防止气体外泄。灌瓶间设置排风系统，加强空气流通，确保厂界非甲烷总烃浓度满足《大气综合排放排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值要求，站内无组织非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1排放限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。运营期应实行雨污分流。初期雨水收集进入1座容积不小于10m3的初期雨水收集池处理，地坪冲洗废水及洗瓶废水须经隔油沉淀处理，生活污水经化粪池处理。上述处理后的废水均用于站区绿化，严禁外排。罐区喷淋用水经冷却循环池沉淀后循环使用，不得外排。

（四）严格控制噪声环境影响。优先选用低噪声设备，将高噪声设备布置在密闭房间内，并采取基础减振、安装消声器等有效措施，确保运营期厂界环境噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置。按照“减量化、资源化、无害化”原则妥善处置各类固体废物。报废钢瓶由供应商回收处理。生活垃圾、化粪池污泥等一般固废委托环卫部门统一清运处置。隔油沉淀池废油脂、废润滑油（桶）、含油抹布等均属危险废物，须在符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的危废暂存间内分类分区暂存，与残液罐中液化石油气残液一并委托有相应资质的单位定期进行安全处置，严格执行转移联单制度，建立规范管理台账。

（六）强化土壤与地下水污染防治。按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，严格落实分区防渗措施：储罐区、灌瓶间、隔油沉淀池、发电间、事故应急池、危废贮存库等区域须作为重点防渗区进行建设；化粪池、配电房、消防泵房等区域采用一般防渗；办公生活区做好地面硬化。防渗技术要求严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）的相关规定执行。加强储罐、管线、污水储存及处理构筑物等的巡检与维护，严防跑、冒、滴、漏现象，避免污染土壤和地下水环境。

（七）加强环境风险防范与应急管理。严格落实《报告表》提出的各项风险防范措施。规范设置1座有效容积不小于850m3的事故应急池，并保持常空状态。项目投产前，须编制突发环境事件应急预案并报属地生态环境主管部门备案。配备必要的应急物资和设备，定期组织开展应急演练，加强员工环境安全培训，提升风险防范和应急处置能力。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司应按规定标准和程序开展环境保护设施验收，验收合格后方可正式投入生产。并按照要求登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。在启动生产设施或者发生实际排污前，你公司应在全国排污许可证管理信息平台-公开端（http://permit.mee.gov.cn）填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准及采取的污染防治措施等。

四、《报告表》经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，《报告表》应当重新报审。

五、请你公司在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》及本批复文件报送州生态环境保护综合行政执法支队及德宏州生态环境局盈江分局，并严格落实污染防治主体责任，及时排查并消除环境风险隐患，自觉接受各级生态环境主管部门的监督检查，按要求完成问题整改。

六、州生态环境局相关科室及直属单位应按照职责分工，加强对项目的监督指导。州生态环境局盈江分局要切实履行属地监管职责，承担事中事后监管主体责任，依据相关法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）等文件要求，加强对该项目环境保护“三同时”执行情况、竣工环境保护自主验收及日常运行等的执法监管工作。

德宏州生态环境局

2026年2月27日

（此件主动公开）

发：州生态环境保护综合行政执法支队，州生态环境局盈江分局，云南

润熙环保工程有限公司，云南晨铭环境科技有限公司。

德宏州生态环境局办公室 2026年2月27日印发